| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Главы Половинского муниципального округа Курганской области Вохмин Андрей Владимирович ____________/____________/ «___» _____________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Половинского муниципального округа Курганской области Меньщиков Вадим Владимирович ____________/____________/ «___» _____________ 2025 г. М.П. |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2034 года

Утверждаемая часть

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный специалист отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

строительства, архитектуры и проектирования

Администрации Половинского муниципального округа

Курганской области

Аристов Иван Николаевич

____________/___________/

«___» _____________ 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»	9

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	19

РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	22

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	39

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	39

РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»	43

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	43

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	43

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	44

а) описание сценариев развития теплоснабжения	44

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения	44

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»………..45

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	46

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	46

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	46

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	46

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	47

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	47

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	47

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	47

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	48

РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»	49

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	49

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	49

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	49

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	49

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	49

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»	50

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	50

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	50

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	51

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	51

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	58

в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	58

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	58

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	58

РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	59

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	59

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	59

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	61

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	61

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	61

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	61

РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»	63

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	63

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	65

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	65

РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	67

РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»	68

РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	69

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	69

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	69

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	69

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	69

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	69

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Половинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	70

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	71

РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»	87

# ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Проект схемы состоит из двух основных разделов:

- утверждаемая часть;

- обосновывающие материалы.

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ (с изменениями на 01.01.2025 года) «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 17.10.2024 года);

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012 года «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13.06.2023 года);

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года №190-ФЗ (с изменениями на 26.12.2024 года);

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006 года;

- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;

- СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 2);

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

Схема теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Половинский район Курганской области (ныне - муниципальный округ) образован в 1924 году, расположен в юго-восточной части Курганской области, граничит с р. Казахстан. Районный центр - село Половинное. Удалённость от областного центра - 87 км. Площадь  составляет 2,7 тыс. км2. Население – 7 907 человек.

Главенствующий сектор экономики - аграрный. Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства производят зерно, молоко, мясо.

Сегодня Половинский муниципальный округ Курганской области - это 35 населенных пунктов. Самыми крупными являются с. Половинное, с. Сумки, с. Башкирское, с. Яровое, с. Сухмень. Сельское хозяйство представлено 11 коллективными хозяйствами, из которых самый значительный вклад в экономику округа вносят акционерное общество ЗАО «Степное» (производство зерновых, плодово-овощных культур). В округе действуют 53 крестьянско-фермерских хозяйств.

За последнее десятилетие серьёзно заявил о себе малый бизнес с сетью переработки и торговли. Так, спросом не только в области, но и за её пределами пользуется продукция колбасного цеха Н.Г. Дедова из с.Хлупово. Развита сеть частных магазинов, а так же представлены торговые сети "Монетка", "Метрополис", "Магнит".

Население Половинского муниципального округа Курганской области может получить квалифицированную помощь в центральной больнице.

Образование школьники получают в 5 средних, 5 основных, 2 начальных и 1 вечерней общеобразовательных школах. В с. Половинном, с. Башкирском, с. Воскресенском, ст. Сумки работают детские сады, в с. Сумки, с. Байдары, с. Хлупово для детей дошкольного возраста открыты группы полного дня по уходу и присмотру. Большой популярностью пользуется детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), Дом детского творчества.

Насыщенна культурная жизнь Половинского муниципального округа Курганской области. Досуг сельчан организуют 22 Дома культуры и клуба в селах и деревнях и Дом культуры. Радуют сердца зрителей яркими выступлениями народные коллективы «Пусть говорят» и «Не стареющие душой» при РЦКД, хор Башкирского СДК, Сумкинского СДК, Васильевского СДК. Всего коллективов вокального жанра в Половинском муниципальном округе Курганской области 47, в них принимают участие 378 человек. Музыкальные навыки детей развивают и совершенствуют педагоги Половинской детской  школы искусств. В Половинском муниципальном округе Курганской области действует творческое объединение самодеятельных поэтов «Половинские родники».

Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области включает в себя:

- Центральная блочная котельная с. Половинное;

- Блочная котельная с. Половинное;

- Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное;

- Котельная ЦРБ с. Половинное;

- Башкирская котельная;

- Воскресенская котельная;

- Чулошненская котельная;

- Хлуповская котельная;

- Сухменская котельная;

- Хлуповская школьная котельная;

- Марайская школьная котельная;

- Яровинская котельная;

- Сумкинская школьная котельная;

- Модульная котельная на ст. Сумки;

- Байдарская эл. котельная.

Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надёжности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.

# РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчётные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области:

– первая очередь (1 этап) – 2021-2025 годов;

– расчётный срок (2 этап) – 2026-2034 годов.

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (далее - этапы)

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учётом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Половинского муниципального округа Курганской области является Генеральный план Половинского муниципального округа Курганской области.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счёт всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путём предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счёт муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счёт применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Жилищный фонд представлен многоквартирной малоэтажной застройкой (3-2 этажа), блокированными домами (на 2-3-4 квартиры) и индивидуальным жилищном строительством.

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории с. Половинное тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. Вентиляция, горячее водоснабжение (ГВС) и затраты тепла на технологические нужды не имеются. Открытые схемы теплоснабжения отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Площади существующих строительных фондов в с. Половинное по расчётным элементам территориального деления – зонах действия трех центральных котельных, расположенных в кадастровых кварталах 45:15:030109, 45:15:030201, 45:15:030203, 45:15:030205 (Центральная блочная котельная по ул. Победы, д.3, с. Половинное), 45:15:030106, 45:15:030105 (Блочная котельная по ул. Элеваторная, д.14а, с. Половинное) и 45:15: 030107 (Котельная ЦРБ по ул. Строителей, д.1, с. Половинное) приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения Центральная блочная котельная с. Половинное

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2034 |
|  | Кадастровые кварталы 45:15:030109, 45:15:030201, 45:15:030203, 45:15:030205 |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 751 | 751 | 751 | 751 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общест. здания (сохраняемая площадь), м2 | 23193 | 23193 | 23193 | 23193 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 |

Таблица 1.2

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения Блочная котельная с. Половинное

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2034 |
|  | Кадастровый квартал 45:15:030106, 45:15:030105 |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 161 | 161 | 161 | 161 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общест. здания (сохраняемая площадь), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |

Таблица 1.3

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения котельной ЦРБ с. Половинное

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2034 |
|  | Кадастровый квартал 45:15:030107 |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общест. здания (сохраняемая площадь), м2 | 4153 | 4153 | 4153 | 4153 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 |

Жилой фонд муниципального образования Башкирский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 составил 13,6 тыс.м2 общей площади. На одного жителя села приходится 27,25 кв.м. Информация о наличие жилом фонде Башкирского сельсовета представлена в таблице 1.4

Таблица 1.4

Сведения о наличие жилого фонда на 01.01.2024 года.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений по сельскому поселению, всего: | 13,6 | 241 | 290 |
| Из них: - в многоквартирных жилых домах | 4 | 48 | 90 |
| - в усадебных жилых домах | 9,6 | 192 | 192 |

Площадь общественно-деловых зданий всего - 4,65 тыс. м2, в том числе, подключенных к централизованной системе отопления- 4,35 тыс.м2.

Проектом   Генерального плана   Половинского муниципального округа Курганской области предлагается постепенное увеличение в с. Башкирское ежегодного ввода жилья в эксплуатацию:

- на первую очередь до 244,8 м2, на расчетный срок до 2309,6 м2, в т.ч. в рамках программы «Восточная зона» планируется строительство пяти жилых домов общей площадью 360 кв.м. Новое жилищное строительство планируется в зоне старой застройки и теплоснабжение будет осуществляться от автономных тепловых источников.

Генеральным планом Половинского муниципального округа Курганской области предусмотрено строительство предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания общей площадью 424м2, которые планируется подключить к централизованной системе отопления. В период 2024-2029 годы   планируется   подключение к   централизованной системе отопления существующих предприятий розничной торговли общей площадью 304 м2, а также существующих 10-и жилых   индивидуальных домов с общей площадью 1300 м2. Производственная база ООО СПК «Башкирское» будет отапливаться от автономных тепловых источников.  Строительство новых общественно-деловой объектов Генеральным планом Половинского муниципального округа Курганской области предлагается на существующих коммунальных площадках, находящихся в зоне действия котельной с. Башкирское. Причём, дальнейшее развитие этих зон, предполагается за расчётный период Генерального плана Половинского муниципального округа Курганской области.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчётному сроку приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Наименование | Ед.изм. | 2024-2025 | 2026-2034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч. : | тыс.м2 | 15,6 | 16,6 |
| индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 11,6 | 12,6 |
| многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 4,0 | 4,0 |
| Подключено к централизованному теплоснабжению, в т.ч: | тыс.м2 | 0 | 1,3 |
| индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 0 | 1,3 |
| многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 0 | 0 |
| Прирост новых жилых объектов, в т.ч. : | тыс.м2 | 1,0 | 1,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 1,0 | 1,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 0 | 0 |
| Планируется подключить нового жилищного строительства к централизованному теплоснабжению, всего,в т.ч: | тыс.м2 | 0 | 0 |
| индивидуальная жилая застройк | тыс.м2 | 0 | 0 |
| многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 0 | 0 |
| Площадь объектов общественно-деловой застройки, всего | тыс.м2 | 4,65 | 5,20 |
| в т. ч. подключено к централизованному теплоснабжению | тыс.м2 | 4,35 | 5,20 |
| Прирост объектов общественно-деловой застройки, всего | тыс.м2 | 0 | 0,55 |

Площади существующих строительных фондов в с. Воскресенское по зоне действия котельной, расположенной по адресу: ул. Советская, д36а, с. Воскресенское приведены в таблице 1.6, для расчётных элементов с индивидуальными источниками теплоснабжения – в таблицах 1.7.

Таблица 1.6

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения котельной с. Воскресенское

| Показатель | Перспективная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 37,2 |
| общест. здания (сохраняемая площадь), м2 | 2952,5 | 2952,5 | 2952,5 | 2952,5 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 3053,7 | 3053,7 | 3053,7 | 3053,7 |

Таблица 1.7

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с. Воскресенское с индивидуальными источниками теплоснабжения.

| Показатель | Перспективная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 9798,8 | 9798,8 | 9798,8 | 9798,8 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 9798,8 | 9798,8 | 9798,8 | 9798,8 |

Площади существующих строительных фондов в с. Сумки по расчётным элементам территориального деления: зоне действия центральной котельной ст. Сумки, зоне действия школьной котельной с. Сумки и зонам с индивидуальными источниками теплоснабжения:

с. Сумки, ст. Сумки – в таблицах 1.8-1.11.

Таблица 1.8

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения центральной котельной ст. Сумки

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2034 |
| Кадастровый квартал 45:15:020102 |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 7109 | 7109 | 7109 | 7109 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 |
| производственные здания промышленных пред- приятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительных фондов, м² | 12747 | 12747 | 12747 | 12747 |

Таблица 1.9

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения школьной котельной с. Сумки

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2034 |
| Кадастровые кварталы 45:15:010201 и 45:15:010202 |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 476 | 476 | 476 | 476 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 4409 | 4409 | 4409 | 4409 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных пред- приятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительных фондов, м² | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 |

Таблица 1.10

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с. Сумки

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 -2034 |
| Кадастровые кварталы 45:15:010201 и 45:15:010202 |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 26998 | 27823 | 28648 | 29466 |
| жилые дома (прирост), м² | 165 | 825 | 825 | 825 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м² | 4375 | 4525 | 4525 | 4525 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 150 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 100 | 100 | 100 | 100 |
| производственные здания промышленных пред- приятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительных фондов, м² | 31473 | 32448 | 33273 | 34091 |

Таблица 1.11

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе ст. Сумки с индивидуальными источниками теплоснабжения

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Год | 2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 -2034 |
| Кадастровые кварталы 45:15:010201 и 45:15:010202 |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 593 | 613 | 633 | 653 |
| жилые дома (прирост), м² | 4 | 20 | 20 | 20 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительных фондов, м² | 593 | 613 | 633 | 653 |

Площади существующих строительных фондов в с. Сухмень по зоне действия котельной, расположенной по адресу: ул. Ленина, д.15, с. Сухмень приведены в таблице 1.12, для расчётных элементов с индивидуальными источниками теплоснабжения – в таблицах 1.13.

Таблица 1.12

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с источником теплоснабжения котельной с. Сухмень

| Показатель | Перспективная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 3603,1 | 3603,1 | 3603,1 | 3603,1 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 3603,1 | 3603,1 | 3603,1 | 3603,1 |

Таблица 1.13

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчётном элементе с. Сухмень, д. Чернавчик, д. Нахимовка с индивидуальными источниками теплоснабжения

| Показатель | Перспективная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 8400 | 8400 | 840 | 8400 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 8400 | 8400 | 840 | 8400 |

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице для Яровинской котельной с. Яровое.

Таблица 1.14

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2024 год | Расчётный срок 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 12756 | 12756 |
|  | - жилой фонд* | 0 | 0 |
|  | - общественные здания** | 12756 | 12756 |
| 2 | Объём потребления тепловой энергии, (Гкал) в том числе | 338,7 | 338,7 |
| Яровинская котельная с. Яровое |  |  |  |
|  | - жилой фонд* | 0 | 0 |
|  | - общественные здания** | 338,7 | 338,7 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал) | 338,7 | 338,7 |

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе к расчётному сроку приведены в нижеследующей таблице для Марайской школьной котельной д. Марай.

Таблица 1.15

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2024 год | Расчётный срок 2034 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 9525 | 9525 |
|  | - жилой фонд* | 0 | 0 |
|  | - общественные здания** | 9525 | 9525 |
| 2 | Объём потребления тепловой энергии, (Гкал) в том числе | 657 | 657 |
|  | - жилой фонд* | 0 | 0 |
|  | - общественные здания** | 100 | 100 |
|  | - объём потребления тепловой энергии, (Гкал) | 100 | 100 |

Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твёрдом топливе и газообразном топливе.

### б) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.16, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.17.

Таблица 1.16

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.17

Перспективные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Башкирская котельная | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6 | Воскресенская котельная | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
| 7 | Чулошненская котельная | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 8 | Хлуповская котельная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Сухменская котельная | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Марайская школьная котельная | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 12 | Яровинская котельная | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| 15 | Байдарская эл. котельная | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

### в) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030-2034 |
| Центральная блочная котельная с. Половинное | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Блочная котельная с. Половинное | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ с. Половинное | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
| Башкирская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Воскресенская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чулошненская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлуповская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сухменская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлуповская школьная котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Марайская школьная котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Яровинская котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумкинская школьная котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Модульная котельная на ст. Сумки | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Байдарская эл. котельная | Расчётная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Половинского муниципального округа Курганской области.

Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная блочная котельная с. Половинное | с. Половинное | 2 |
| Блочная котельная с. Половинное | с. Половинное | 0,86 |
| Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | с. Половинное | 0,04 |
| Котельная ЦРБ с. Половинное | с. Половинное | 0,6 |
| Башкирская котельная | с. Башкирское | 0,14 |
| Воскресенская котельная | с. Воскресенское | 0,1238 |
| Чулошненская котельная | с. Чулошное | 0,096 |
| Хлуповская котельная | с. Хлупово | 0,5 |
| Сухменская котельная | с. Сухмень | 0,119 |
| Хлуповская школьная котельная | с. Хлупово | 0,05 |
| Марайская школьная котельная | д. Марай | 0,078 |
| Яровинская котельная | с. Яровое | 0,074 |
| Сумкинская школьная котельная | с. Сумки | 0,54 |
| Модульная котельная на ст. Сумки | ст. Сумки | 1,417 |
| Байдарская эл. котельная | с. Байдары | 0,04 |

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В случае реализации планов по газификации Половинского муниципального округа Курганской области децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Половинского муниципального округа Курганской области представлены в таблицах 2.2-2.16.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Центральной блочной котельной с. Половинное

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| отопление, Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| отопление, Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Блочной котельной с. Половинное

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,8 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Котельной д.с. «Солнышко» с. Половинное

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,8 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Котельной ЦРБ с. Половинное

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Башкирской котельной, с. Башкирское

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Воскресенской котельной, с. Воскресенское

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
| отопление, Гкал/ч | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
| отопление, Гкал/ч | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Чулошненской котельной

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| отопление, Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| отопление, Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Хлуповской котельной, с. Хлупово

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Сухменской котельной, с. Сухмень

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| отопление, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| отопление, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Хлуповской школьной котельной, с. Хлупово

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Марайской школьной котельной, д. Марай

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Яровинской котельной, с. Яровое

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| отопление, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| отопление, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 2.14

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Сумкинской школьной котельной, с. Сумки

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| отопление, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| отопление, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 2.15

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Модульной котельной на ст. Сумки, ст. Сумки

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| отопление, Гкал/ч | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| отопление, Гкал/ч | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |

Таблица 2.16

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Байдарской эл.котельной, с. Байдары

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 | 0,085985 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчётной нагрузке), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учётом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Половинского муниципального округа Курганской области, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчётов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, Москва, 1938 год). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

S =A +Z min, руб./ Гкал / ч

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности ко- тельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;

- расчётный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учётом уточнённых эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и её производная приравнена к нулю:

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения. Результаты расчётов приведены в таблицах 2.23-2.25.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу 2.23. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Таблица 2.23

Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2034 год |
| Башкирская котельная с. Башкирское | 0,8 | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Воскресенская котельная с. Воскресенское | 1,2 | 0,1238 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Сухменская котельная с. Сухмень | 0,9 | 0,119 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 2.24

Результаты расчёта радиуса теплоснабжения для централизованных котельных

| Теплоисточник | Центральная блочная котельная с. Половинное | Блочная котельная с. Половинное | Котельная ЦРБ с. Половинное | Модульная котельная на ст. Сумки | Сумкинская котельная с. Сумки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,2399 | 0,1006 | 0,0340 | 0,10 | 0,06 |
| Число абонентов, шт. | 57 | 11 | 10 | 26 | 12 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 237,60 | 109,34 | 294,12 | 260,00 | 190,48 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 1210,48 | 463,74 | 127,91 | 450,26 | 413,24 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 3,65 | 1,52 | 0,51 | 1,56 | 1,60 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 3015,33 | 3277,70 | 3987,18 | 3464,66 | 3871,84 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 1,11 | 0,20 | 0,51 | 1,35 | 0,54 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч·км2 | 4,63 | 1,99 | 15,00 | 13,50 | 8,57 |
| Расчетный перепад температур в т/с, ºС | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 4,09 | 4,86 | 3,00 | 3,38 | 3,57 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,635 | 0,318 | 1,635 | 0,782 | 0,188 |

Таблица 2.25

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для централизованных котельных

| Теплоисточник | Центральная блочная котельная с. Половинное | Блочная котельная с. Половинное | Котельная ЦРБ с. Половинное | Модульная котельная на ст. Сумки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь окружности действия источника тепла, км2 | 1,266 | 0,318 | 8,394 | 1,920 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч км2) | 0,88 | 0,63 | 0,06 | 0,70 |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 3,34 | 0,69 | 3,34 | 1,60 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 3,01 | 3,46 | 6,55 | 1,19 |

Результаты расчётов показывают, что все потребители, находящиеся в зоне действия централизованных котельных расположены в зонах эффективного радиуса теплоснабжения своего источника соответственно.

# РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчётными параметрами теплоносителя;

- расчётный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учётом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Расчёт технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2003 года №278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325.

Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Информация по наличию водоподготовительных установок на котельных отсутствует.

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности водоподготовительных установок отсутствует.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путём использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счёт использования существующих баков аккумуляторов. При серьёзных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

### а) описание сценариев развития теплоснабжения

В мастер-плане схемы теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой модернизацией и реконструкцией источников теплоснабжения по мере их износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

- Монтаж газовой блочной модульной котельной по адресу: Курганская область, Половинский муниципальный округ, с. Половинное, ул. Победы, д.3Б, мощностью не менее 6 МВт с ДГУ, 2025 год;

- Монтаж газовой блочной модульной котельной по адресу: Курганская область, Половинский муниципальный округ, с. Половинное, ул. Элеваторная, д.14А; мощностью не менее 2 МВт с ДГУ, 2025 год;

- Установка резервного котла с. Воскресенское, 2028 год;

- Замена котла с. Чулошное, 2025 год;

- Замена котла с. Башкирское, 2025 год;

- Замена участка центральной теплотрассы с. Половинное, общей протяжённостью

1 км;

- Капитальный ремонт теплотрассы с. Сумки, 2025 год;

- Замена теплотрассы с. Башкирское, 2030 год;

- Замена теплотрассы д. Марай школа, 2033 год;

- Замена теплотрассы с. Воскресенское, 2027 год;

- Замена теплотрассы с. Сухмень, 2025 год.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (с изменениями на 17.10.2024 года) и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объём выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Половинского муниципального округа Курганской области экономически не целесообразен.

# РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Половинского муниципального округа Курганской области, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Согласно инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области предусматриваются следующие мероприятия до конца действия схемы теплоснабжения:

- Установка резервного котла с. Воскресенское, 2028 год;

- Замена котла с. Чулошное, 2025 год;

- Замена котла с. Сухмень, 2025 год.

### в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области предусматриваются следующие мероприятия до конца действия схемы теплоснабжения:

- Установка резервного котла с. Воскресенское, 2028 год;

- Замена котла с. Чулошное, 2025 год;

- Замена котла с. Сухмень, 2025 год.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Половинского муниципального округа Курганской области источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Половинского муниципального округа Курганской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Половинского муниципального округа Курганской области в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 75/60, параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утверждённых температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.1

Предложения по перспективной установлённой тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | 1,38 | 1,8 |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Башкирская котельная | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Воскресенская котельная | 1,2 | 1,2 |
| 7 | Чулошненская котельная | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Хлуповкая котельная | 1 | 1 |
| 9 | Сухменская котельная | 0,9 | 0,9 |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Марайская школьная котельная | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Яровинская котельная | 0,8 | 0,8 |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | 1,12 | 1,12 |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | 2,064 | 2,064 |
| 15 | Байдарская эл. котельная | 100 кВт/ 0,085985 Гкал/ч | 100 кВт/ 0,085985 Гкал/ч |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

### а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

### б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Половинского муниципального округа Курганской области не предусматриваются.

### в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

### г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция или модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

### д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Настоящей схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, м | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена теплотрассы с. Сумки; | н/д | 2025 год |
| 2 | Замена теплотрассы с. Марай школа; | н/д | 2033 год |
| 3 | Замена теплотрассы с. Яровое; | н/д | 2024 год |
| 4 | Замена теплотрассы с. Воскресенское; | н/д | 2027 год |
| 5 | Замена теплотрассы с. Сухмень. | н/д | 2029 год |

# РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных или центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Половинского муниципального округа Курганской области применяется закрытая система теплоснабжения.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных или центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Половинского муниципального округа Курганской области применяется закрытая система теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – каменный уголь марки Д, ДГ 0-300.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | 569,238 | 569,238 | 569,238 | 569,238 | 569,238 | 569,238 | 569,238 |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 338,7 |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Итого |  |  | 27927,94 | 27927,94 | 27927,94 | 27927,94 | 27927,94 | 27927,94 | 27927,94 |

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Половинное | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Башкирская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Воскресенская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чулошненская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хлуповская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сухменская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хлуповская школьная котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Марайская школьная котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Яровинская котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сумкинская школьная котельная | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Модульная котельная на ст. Сумки | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Байдарская эл. котельная | электричество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является каменный уголь марки Д, ДГ 0-300. подсолнечника.  Байдарская котельная – электро-котёл.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива является каменный уголь марки Д, ДГ 0-300. подсолнечника.  Байдарская котельная – электро-котёл.

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий в Половинском муниципальном округе вид топлива – уголь марки Д, ДГ 0-300. Байдарская котельная – электро-котёл.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Половинский муниципальный округ Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка резервного котла с. Воскресенское |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Замена котлов с. Сухмень | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена котла с. Чулошное | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена котла с. Башкирское |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Половинский муниципальный округ Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы с. Сумки | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплотрассы с. Башкирское |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 7 | Замена теплотрассы с. Марай школа |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 8 | Замена теплотрассы с. Воскресенское |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена теплотрассы с. Сухмень |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 5000 | 0 | 3000 | 4000 | 2000 | 1500 | 0 | 2000 |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Половинского муниципального округа Курганской области применяется закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждёнными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 года №ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведённых к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчёте эффективности инвестиций учитывался объём финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счёт средств внебюджетных источников, размер которых определен с учётом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.

# РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»

В соответствии со статьей 2 п.28 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Половинского муниципального округа Курганской области ЕТО утверждены

Согласно постановления №130 от 08.09.2022 года Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа «Теплотранс» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория территорию обслуживания двух модульных теплопунктов, расположенных по адресам: с. Половинное, ул. Победы, д.3 и с. Половинное, ул. Элеваторная, д.14а, Половинского муниципального округа, Курганской области.

Согласно постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №707 от 22.09.2023 года Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа «Теплотранс» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория обслуживания двух модульных теплопунктов, расположенных по адресам: с. Сумки, ул. Красивая, д.59 и ст. Сумки, ул. Локомотивная, д.1, Половинского муниципального округа, Курганской области.

Согласно постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №92 от 05.02.2024 года ООО «Половинский коммунальный сервис» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория обслуживания модульных теплопунктов, расположенных по адресу: с. Половинное, ул. Строителей, д.1, Половинского муниципального округа, Курганской области.

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Половинского муниципального округа ЕТО утверждены.

Согласно постановления №130 от 08.09.2022 года Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа «Теплотранс» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория территорию обслуживания двух модульных теплопунктов, расположенных по адресам: с. Половинное, ул. Победы, д.3 и с. Половинное, ул. Элеваторная, д.14а, Половинского муниципального округа, Курганской области.

Согласно постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №707 от 22.09.2023 года Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа «Теплотранс» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория обслуживания двух модульных теплопунктов, расположенных по адресам: с. Сумки, ул. Красивая, д.59 и ст. Сумки, ул. Локомотивная, д.1, Половинского муниципального округа, Курганской области.

Согласно постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №92 от 05.02.2024 года ООО «Половинский коммунальный сервис» наделено статусом единой теплоснабжающей организации (далее - гарантирующая организация). Установлена зона деятельности гарантирующей организации территория обслуживания модульных теплопунктов, расположенных по адресу: с. Половинное, ул. Строителей, д.1, Половинского муниципального округа, Курганской области.

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью или тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ №808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведённая часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние два года работы.

Ёмкостью тепловых сетей называется произведение протяжённости всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 года №190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Половинского муниципального округа Курганской области представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утверждённая ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная блочная котельная с. Половинное | МУП "Теплотранс" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | да | Ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года №808 |
| 2 | Блочная котельная с. Половинное |  |  | 01 | да |  |
| 3 | Сумкинская школьная котельная |  |  | 01 | да |  |
| 4 | Модульная котельная ст. Сумки |  |  | 01 | да |  |
| 5 | Котельная д.с. «Солнышко» с. Половинное | Муниципальный орган управления образованием Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | нет |  |
| 6 | Башкирская котельная |  |  | 02 | нет |  |
| 7 | Сухменская котельная |  |  | 02 | нет |  |
| 8 | Байдарская эл. Котельная |  |  | 02 | нет |  |
| 9 | Хлуповская школьная котельная |  |  | 02 | нет |  |
| 10 | Марайская школьная котельная |  |  | 02 | нет |  |
| 11 | Котельная ЦРБ с. Половинное | ООО "Половинский коммунальный сервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | да |  |
| 12 | Воскресенская котельная | Южный территориальный отдел Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | нет |  |
| 13 | Чулошненская котельная |  |  | 04 | нет |  |
| 14 | Хлуповская котельная |  |  | 04 | нет |  |
| 15 | Яровинская котельная | Северный территориальный отдел Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | нет |  |

# РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

# РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 года N931 «Об установлении Порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Половинского муниципального округа Курганской области не выявлены.

# РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газопровода на территории Половинского муниципального округа Курганской области.

### в) предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Половинского муниципального округа Курганской области отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Половинского муниципального округа Курганской области отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения, утверждённой единой схемы водоснабжения и водоотведения Половинского муниципального округа Курганской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

### ж) предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели:

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

 коэффициент использования установленной тепловой мощности;

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения);

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 14.1-14.21 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Половинского муниципального округа Курганской области.

Таблица 14.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Центральной блочной котельной с. Половинное

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Блочной котельной с. Половинное

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной д.с. "Солнышко" с. Половинное

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной ЦРБ с. Половинное

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Башкирской котельной с. Башкирское

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Воскресенской котельной, с. Воскресенское

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Чулошненской котельной. с. Воскресенское

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Хлуповской котельной, с. Хлупово

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Сухменской котельной, с. Сухмень

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Хлуповской школьной котельной, с. Хлупово

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Марайской школьной котельной, д. Марай

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Яровинской котельной, с. Яровое

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Сумкинской школьной котельной с. Сумки

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Модульной котельной на ст. Сумки

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Байдарской эл.котельной с. Байдары

| № п/п | Индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

Расчёт ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. | 2000 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 | 22209,52 |
| Тариф на тепловую энергию с учётом инфляции, руб./Гкал | 5204,4 | 5407,4 | 5618,3 | 5837,4 | 6065,1 | 6301,6 | 6358,3 | 6415,55 | 6358,3 | 6415,55 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 125710,6 | 130613,3 | 135707,2 | 140999,8 | 146498,8 | 152212,3 | 153582,2 | 154964,43 | 156359,11 | 157766,34 |
| Тариф на тепловую энергию с учётом инвестиционной составляющей, руб. | 5287,2 | 5407,4 | 5742,5 | 5899,5 | 6189,3 | 6301,6 | 6358,3 | 6415,5457 | 6422,019 | 6428,4988 |
| Рост тарифа, % | 104,3 | 102,3 | 106,2 | 102,7 | 104,9 | 101,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |